## Guia de Uso
Guia de uso: Cálculo de queda de tensão e carregamento de transformadores para loteamentos
AS GUIAS E CÉLULAS EDITÁVEIS OU SELECIONÁVEIS ESTÃO EVIDENCIADAS EM COR AZUL CLARO.
1 - Defina o Número do Circuito. DEVERÁ SER GERADO UMA PLANILHA POR VEZ OU POR CADA CIRCUITO PROJETADO
2 - Defina o Serviço e o Proprietário
3 - Defina a tensão primária
4 - Defina a tensão secundária
5 - Defina o Fator de Potência |  | Obs: O fator 0,8 Para Projetos em Geral de Redes Aéreas Urbanas. Condição mais realista e conservadora, porém deve-se considerar a presença de cargas indutivas. Ver Notas na Planilha Abaixo
|  |  | Obs: O local do empreendimento está relacionado com o fator de crescimento que deverá ser utilizado baseado nos estudos de carregamento | 6.1 - Caso, ao selecionar a UN, seja exibido o aviso “Favor selecionar município”, será necessário selecionar o estado correspondente ao local do empreendimento no campo abaixo da célula “Local”
6 - Defina a UN do estado e o Local do Empreendimento
7 - Defina a quantidade de lotes por área, quantidade de pontos de iluminação e a potência por lâmpada. Exclusivamente em Loteamentos Fechados Haverá também a opção de cargas adicionais.
8- Os campos "Total kVA", "Total de lotes", "Transformador", "Tronco de BT"; "Carregamento";"Total de Pontos";"Potência de IP" e "Fator de Crescimento" serão calculados automaticamente. Obs.: Não será considerado fator de crescimento nas carga de IP por se tratar de carga estável.
Nota 1- Circuitos exclusivos de IP cujo Total kVA seja menor que 15 kVA será oferecida a opção de uso de transformadores de 15/30 kVA
Nota 2- Circuitos exclusivos de IP cujo Total kVA seja maior que 15 kVA e menor que 30 kVA, deverá ser utilizado transformadores de 30 kVA.
9 - Em casos de loteamentos com cargas industriais, definir a quantidade de cargas industriais no circuito a ser calculado, considerando demanda mínima de 15 kVA por lote, conforme NDU 006 página 65. Quando não houver cargas industriais, a célula poderá permanecer em branco ou ser preenchida com valor 0. As cargas não poderão exceder os limites do grupo tarifário B nem conter cargas especiais, conforme NDU 01 item 6.7. Caso o circuito não atenda, deverá ser apresentado projeto específico.
9.1 - Caso seja exibido algum desses avisos, é necessário ajustar o valor da Demanda Total Industrial, garantindo que a demanda mínima seja de 15 kVA e que o valor não ultrapasse o limite do Grupo B (75 kW / 81 kVA).
Nota 3- Quando houver a necessidade de uso de um transformador de 112,5 kVA, a Energisa deverá ser consultada. Para as demais potências, consultar os comentários presentes junto as tabelas de apoio ou consultar norma vigente.
Nota 3.1 - A utilização de transformador de 112,5 kVA será permitida nos projetos que contemplem carga residencial em conjunto com cargas comerciais e/ou industriais. Para projetos compostos exclusivamente por carga residencial e carga adicional, permanece aplicável a condição anterior, sendo obrigatória a consulta à Energisa.
10 - No campo Imagem do Circuito, insira um print do circuito de BT para o transformador dimensionado e posicione sobre a área informada. (Dica: Antes de inserir, certificar que conste as cargas em cada ponto e os vértices: TR-A;A-B; B-C, etc. Utilize o atalho Windows+Shift+S e selecione em seu projeto a área do circuito informado para o print . Na planilha utilize o atalho CTRL+V e mova a imagem para a área requerida.
11 - O modelo do cálculo de queda de tensão deverá seguir conforme modelo ao lado. O projetista deverá inserir os pontos corretamente de forma que haja uma continuidade. Na coluna A, o projetista deverá definir os pontos para a queda de tensão, entre as opções oferecidas. Na coluna B, C e D, o projetista será responsável por inserir as distâncias e potências conforme seu dimensionamento. As colunas E, G, H e I realizarão automaticamente o cálculo. Por fim, o projetista deverá escolher entre as opções oferecidas qual condutor será utilizado na coluna F. OBSERVAR A SEQUENCIA ALFABÉTICA A FIM DE QUE O PERCENTUAL ACUMULADO ESTEJA CORRETO. Conforme exemplo ao lado. Nunca pular linha.
Nota 4: Será indicado quando a queda de tensão no trecho ultrapassar o limite. A queda de tensão é composta pela parcela de 3% da Rede BT mais 1% referente a queda de tensão do ramal do consumidor totalizando 4%. Quando isso ocorrer deverá ser revisto o dimensionamento do circuito.
11.1 - Caso, ao preencher as informações para o cálculo de queda de tensão, seja exibido o aviso “Favor selecionar cabo trifásico/bifásico” ao escolher o condutor na coluna F, verifique se a tensão secundária selecionada corresponde ao tipo de condutor utilizado. Para condutores trifásicos, devem ser utilizadas as tensões: 127/220 V e 220/380 V Para condutores bifásicos, devem ser utilizadas as tensões: 440/220 V e 440/380 V
11.2 - Critério para identificação das cargas no meio do trecho e fim do trecho. Colunas C e D. | Exemplo para definir carga meio e fim do trecho: Considerando Circuito TR 01 que atenderá os seguintes lotes abertos conforme área e kva/lote seguindo a tabela 02 da NDU 006 teremos: 250 a 360m² = 20 un - x 1,47 360 a 450m² = 05 un - x 2,33 Carga adicional independente da área = 1 un - x 5,00 Estes serão os valores a considerar em cada poste que compreendem o circuito. Caso haja outros lotes com dimensões diferentes, deverá seguir o mesmo conceito, ver a quantidade e identificar na tabela qual será a demanda. 1. Se no meio do trecho entre (A – B) tivermos 4 Postes, e cada poste atender lotes de 260m² com ramal de ligação, então teremos a seguinte carga no meio do trecho: 8 Lotes por Poste x 1,47kVA = 11,76kVA x 4 Postes = 47,04kVA no meio do trecho entre A - B. 2. Caso no meio do trecho haja uma carga adicional em um poste nesse trecho, teremos como exemplo: 7 Lotes x 1,47kVA + 5kVA = 15,29kVA Nos demais, 8 Lotes por Poste x 1,47kVA = 11,76kVA x 3 Postes = 35,28kVA. Total no meio do trecho: 1 Poste 15,29kVA + 3 Postes 35,28kVA = 50,57kVA 3. Carga no fim do trecho (A-B): Poderá ser a soma das demandas o último poste ou a soma das cargas de um trecho seguinte, quando houve mudanção de direação do circuito ou troca de cabo. Utilizará os mesmos valores de kVA definidos. Exemplo: Se no fim do trecho, nesse exemplo, último poste atender 6 lotes de 260m², 1 Lote de 370² e 1 carga adicional teremos. 6 Lotes x 1,47kVA = 8,82kVA 1 Lotes x 2,33kVA = 2,33kVA 1 Carga adicional - 5,00kVA Total da carga no fim do trecho = 16,15kVA Embora não mencionado a carga do sistema de iluminação deve ser contemplado também como carga no meio e fim do trecho.
12 - Por fim, conforme norma, o documento deverá ser enviado a Energisa juntamente com o processo do projeto elétrico com a assinatura do responsável técnico, para isso, foi deixado um espaço adequado. Para gerar o PDF final, utilize o atalho CTRL+P
RECOMENDAÇÕES - CONCEITO PARA UTILIZAÇÃO DO COEFICIENTE DE QUEDA DE TENSÃO - COS φ
A
B

## Loteamento Residencial Aberto
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO E CARREGAMENTO DE TRANSFORMADORES - LOTEAMENTO ABERTO | [6 empty] | Número do Circuito: |  |  |  | Área dos Lotes (m²) |  | Tabela 02 - Demanda diversificada por kVA - Loteamento Aberto
[22 empty] | EAC | Energisa Acre
[13 empty] | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador | [8 empty] | EMR | Energisa Minas Rio
Serviço | [12 empty] | 1 a 5 | 6 a 10 | 11 a 15 | 16 a 20 | 21 a 25 | 26 a 30 | 31 a 35 | 36 a 40 | 41 ou Mais | EMS | Energisa MS
Proprietário | [21 empty] | EMT | Energisa MT
Tensão Primária | [5 empty] | Tensão Secundária |  |  | COS Ø |  | ≤ 150 |  | 0.83 | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | EPB | Energisa Paraíba
Área |  |  | Quantidade |  |  | Pontos de IP | kVA/IP |  | UN - ENERGISA |  | 150 < Área ≤ 250 |  | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | ERO | Energisa Rondonia
≤ 150 | [10 empty] | 250 < Área ≤ 360 |  | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | ESE | Energisa Sergipe
150 < Área ≤ 250 | [10 empty] | 360 < Área ≤ 450 |  | 2.33 | 2.29 | 2.26 | 2.21 | 2.17 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.01 | ESS | Energisa Sul Sudeste
250 < Área ≤ 360 | [8 empty] | Local |  | 450 < Área ≤ 600 |  | 2.4 | 2.36 | 2.33 | 2.28 | 2.24 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.07 | ETO | Energisa Tocantins
360 < Área ≤ 450 | [5 empty] | Total de Pontos | Potência Total de IP |  |  |  | Área > 600 |  | 3.55 | 3.47 | 3.43 | 3.35 | 3.31 | 3.21 | 3.15 | 3.11 | 3.03
450 < Área ≤ 600 | [5 empty] | 0 | 0 |  | REGIÃO
Área > 600 | [22 empty] | 3 # 2(2)
Cargas Adicionais |  |  | Demanda Total (kVA) |  |  | Quantidade de cargas adicionais |  |  | Fator de Crescimento |  | Transformador trifásico (kVA) | Tronco de Circuito Secundário | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: CIDADES ATENDIDAS; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: REGIÃO |  |  | 3 # 1/0(1/0)
[9 empty] | FAVOR SELECIONAR MUNICÍPIO | [13 empty] | 3 # 4/0(1/0) | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[12 empty] | Fase | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: Neutro |  |  | 3x1x35+35
Total Kva |  |  | Total de lotes |  |  | Transformador | Tronco de BT |  | Carregamento | [13 empty] | 3x1x70+70 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
FAVOR SELECIONAR O MUNICÍPIO |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  | (mm²) | [10 empty] | 3x1x120+70 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Imagem do Circuito | [10 empty] | 15 | 35 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 35 |  |  | 3x1x185+120
2 # 2(2) | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 30 | [11 empty] | 2 # 1/0(1/0) | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
2 # 4/0(1/0) | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 45 | 70 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 70 |  |  | 2x1x35+35
2x1x70+70 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 75 | 120 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 70 |  |  | 2x1x120+70
112.5 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 150 | Exclusivo | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
225 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
300 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
O uso de transformadores de 112,5 kVA sem cargas comerciais deverá ser sob consulta com a concessionária | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Para rede de iluminação exclusivas as potencias padronizadas são 15 KVA ou 30 KVA. | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Em empreendimentos imobiliários com características residenciais, devem ser utilizados transformadores de distribuição de 45 kVA e/ou 75 kVA | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Os transformadores de distribuição trifásicos de 150 kVA, 225 kVA e 300 kVA deverão ser utilizados, exclusivamente, para áreas tipicamente comerciais e/ou industriais ou em casos de atendimento a múltiplas unidades. | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Trecho |  |  | Carga |  |  | Condutor |  | Queda de tensão | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
DESIGNAÇÃO |  | COMPRIMENTO | DISTRIBUIDA NO TRECHO | ACUMULADA NO FIM DO TRECHO | TOTAL | CONDUTOR |  | UNITÁRIA | NO TRECHO | TOTAL
A |  | B | C | D | E=(C/2+D)*B | F |  | G | E x G = H | I | Queda Tensão em Cabo de Alumínio Multiplexado - Rede Aérea Secundária | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
SECUNDÁRIA |  | 100 M | KVA | KVA | KVA X 100M | MM |  | % | % | % | Seção Transversal do Condutor | Sem Alma (CA) | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[12 empty] | V = 220/127 V | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: V = 380/220 V
[12 empty] | COS Ø = 1 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: COS Ø = 0,8; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: COS Ø = 1; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: COS Ø = 0,8
3 Fases | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 3 # 2(2) | 0.209 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.211; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.07; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.07
[11 empty] | 3 # 1/0(1/0) | 0.123 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.146; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.044; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.049
[11 empty] | 3 # 4/0(1/0) | 0.066 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.09; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.022; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.03
[11 empty] | 3x1x35+35 | 0.231 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.198; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.077; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.066
[11 empty] | 3x1x70+70 | 0.118 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.106; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.04; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.036
[11 empty] | 3x1x120+70 | 0.071 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.068; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.024; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.023
[11 empty] | 3x1x185+120 | 0.044 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.05; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.015; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.017
Queda Tensão em Cabo de Alumínio Multiplexado - Rede Aérea Secundária | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | Seção Transversal do Condutor | Sem Alma (CA) | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[12 empty] | V = 440/220 V | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: V = 440/380 V
[12 empty] | COS Ø = 1 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: COS Ø = 0,8; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: COS Ø = 1; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: COS Ø = 0,8
2 Fases | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 2 # 2(2) | 0.105 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.106; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.06; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.06
DEMANDA NOTURNA |  |  | FAVOR SELECIONAR O MUNICÍPIO |  |  | DEMANDA DIURNA |  |  |  |  | 2 # 1/0(1/0) | 0.062 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.073; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.038; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.042
[11 empty] | 2 # 4/0(1/0) | 0.033 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.045; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.019; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.026
| Assinatura Responsável Técnico |  |  | Aprovação |  |  |  | Folha |  |  | 2x1x35+35 | 0.116 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.099; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.066; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.057
|  |  |  | Data |  | Por |  |  |  |  | 2x1x70+70 | 0.059 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.053; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.035; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.031
[11 empty] | 2x1x120+70 | 0.036 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.034; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.021; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.02
Queda de Tensão - BT | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Planilha Carregamento e Cálculo Queda Tensão | [5 empty] | Versão 1.0 |  |  |  | Abril / 2026 | 3% |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: Na Rede de Baixa Tensão
[11 empty] | 1% |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: No ramal de ligação
A queda de tensão é composta pela parcela de 3% da Rede BT mais 1% referente a queda de tensão do ramal do consumidor totalizando 4%. | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Para gerar o PDF utilize o atalho CTRL+P | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15

## Loteamento Residencial Fechado
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO E CARREGAMENTO DE TRANSFORMADORES - LOTEAMENTO FECHADO - ACESSO RESTRITO | [6 empty] | Número do Circuito: |  |  |  | Área dos Lotes (m²) |  | Tabela 02 - Demanda diversificada por kVA - Loteamento Fechado
[22 empty] | EAC | Energisa Acre
[13 empty] | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador | [8 empty] | EMR | Energisa Minas Rio
Serviço | [12 empty] | 1 a 5 | 6 a 10 | 11 a 15 | 16 a 20 | 21 a 25 | 26 a 30 | 31 a 35 | 36 a 40 | 41 + | EMS | Energisa MS
Proprietário | [21 empty] | EMT | Energisa MT
Tensão Primária | [5 empty] | Tensão Secundária |  |  | COS Ø |  | < 150 |  | 1.52 | 1.5 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.4 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | EPB | Energisa Paraíba
Área |  |  | Quantidade |  |  | Pontos de IP | kVA/IP |  | UN - ENERGISA |  | 150 < A < 250 |  | 2.28 | 2.24 | 2.21 | 2.17 | 2.13 | 2.09 | 2.06 | 2.02 | 1.98 | ERO | Energisa Rondonia
≤150 m² | [10 empty] | 250 < A < 360 |  | 3.11 | 3.06 | 3.01 | 2.96 | 2.91 | 2.86 | 2.81 | 2.76 | 2.71 | ESE | Energisa Sergipe
150<Área≤250 | [10 empty] | 360 < A < 450 |  | 4.01 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 3.75 | 3.68 | 3.62 | 3.55 | 3.49 | ESS | Energisa Sul Sudeste
250 < Área ≤ 360 | [8 empty] | Local |  | 450 < A < 600 |  | 5.1 | 5.02 | 4.94 | 4.85 | 4.77 | 4.69 | 4.61 | 4.52 | 4.44 | ETO | Energisa Tocantins
360 < Área ≤450 | [10 empty] | 600 < A < 1200 |  | 8.6 | 8.45 | 8.32 | 8.17 | 8.04 | 7.89 | 7.76 | 7.61 | 7.48
450 < Área ≤ 600 | [5 empty] | Total de Pontos | Potência Total de IP |  |  |  | 1200 < A < 2000 |  | 10.65 | 10.47 | 10.3 | 10.12 | 9.95 | 9.77 | 9.61 | 9.43 | 9.26 |  | 3 # 2(2)
600< Área ≤1200 | [8 empty] | REGIÃO |  | A > 2000 |  | 12.53 | 12.32 | 12.12 | 11.91 | 11.72 | 11.5 | 11.31 | 11.09 | 10.9 |  | 3 # 1/0(1/0)
1200 < Área ≤ 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 3 # 4/0(1/0)
Área > 2000 | [8 empty] | Fator de Crescimento | [13 empty] | 3x1x35+35
Cargas Adicionais |  |  | Demanda Total (kVA) |  |  | Quantidade de cargas adicionais |  |  |  |  | Transformador trifásico (kVA) | Tronco de Circuito Secundário | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: CIDADES ATENDIDAS; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: REGIÃO |  | 3x1x70+70
[9 empty] | FAVOR SELECIONAR MUNICÍPIO | [13 empty] | 3x1x120+70 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[12 empty] | Fase | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: Neutro |  | 3x1x185+120
Total kVA |  |  | Total de lotes |  |  | Transformador | Tronco de BT |  | Carregamento | [13 empty] | 2 # 2(2) | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
FAVOR SELECIONAR O MUNICÍPIO |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  | (mm²) | [10 empty] | 2 # 1/0(1/0) | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Imagem do Circuito | [10 empty] | 15 | 35 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 35 |  | 2 # 4/0(1/0)
2x1x35+35 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 30 | [11 empty] | 2x1x70+70 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
2x1x120+70 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 45 | 70 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 70
[11 empty] | 75 | 120 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 70
112.5 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 150 | Exclusivo | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
225 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
300 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
O uso de transformadores de 112,5 kVA sem cargas comerciais deverá ser sob consulta com a concessionária | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Para rede de iluminação exclusivas as potencias padronizadas são 15 KVA ou 30 KVA. | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Em empreendimentos imobiliários com características residenciais, devem ser utilizados transformadores de distribuição de 45 kVA e/ou 75 kVA | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Os transformadores de distribuição trifásicos de 150 kVA, 225 kVA e 300 kVA deverão ser utilizados, exclusivamente, para áreas tipicamente comerciais e/ou industriais ou em casos de atendimento a múltiplas unidades. | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Trecho |  |  | Carga |  |  | Condutor |  | Queda de tensão |  |  | Queda Tensão em Cabo de Alumínio Multiplexado - Rede Aérea Secundária | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
DESIGNAÇÃO |  | COMPRIMENTO | DISTRIBUIDA NO TRECHO | ACUMULADA NO FIM DO TRECHO | TOTAL | CONDUTOR |  | UNITÁRIA | NO TRECHO | TOTAL | Seção Transversal do Condutor | Sem Alma (CA) | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
A |  | B | C | D | E=(C/2+D)*B | F |  | G | E x G = H | I |  | V = 220/127 V | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: V = 380/220 V
SECUNDÁRIA |  | 100 M | KVA | KVA | KVA X 100M | MM |  | % | % | % |  | COS Ø = 1 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: COS Ø = 0,8; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: COS Ø = 1; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: COS Ø = 0,8
3 Fases | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 3 # 2(2) | 0.209 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.211; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.07; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.07
[11 empty] | 3 # 1/0(1/0) | 0.123 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.146; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.044; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.049
[11 empty] | 3 # 4/0(1/0) | 0.066 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.09; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.022; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.03
[11 empty] | 3x1x35+35 | 0.231 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.198; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.077; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.066
[11 empty] | 3x1x70+70 | 0.118 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.106; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.04; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.036
[11 empty] | 3x1x120+70 | 0.071 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.068; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.024; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.023
[11 empty] | 3x1x185+120 | 0.044 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.05; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.015; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.017
Queda Tensão em Cabo de Alumínio Multiplexado - Rede Aérea Secundária | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | Seção Transversal do Condutor | Sem Alma (CA) | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[12 empty] | V = 440/220 V | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: V = 440/380 V
[12 empty] | COS Ø = 1 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: COS Ø = 0,8; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: COS Ø = 1; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: COS Ø = 0,8
DEMANDA NOTURNA |  |  | FAVOR SELECIONAR O MUNICÍPIO |  |  | DEMANDA DIURNA |  |  |  |  | 2 Fases | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 2 # 2(2) | 0.105 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.106; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.06; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.06
| Assinatura Responsável Técnico |  |  | Aprovação |  |  |  | Folha |  |  | 2 # 1/0(1/0) | 0.062 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.073; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.038; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.042
|  |  |  | Data |  | Por |  |  |  |  | 2 # 4/0(1/0) | 0.033 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.045; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.019; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.026
[11 empty] | 2x1x35+35 | 0.116 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.099; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.066; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.057
[11 empty] | 2x1x70+70 | 0.059 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.053; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.035; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.031
[11 empty] | 2x1x120+70 | 0.036 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.034; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.021; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.02
Planilha Carregamento e Cálculo Queda Tensão | [5 empty] | Versão 1.0 |  |  |  | Abril / 2026 | Queda de Tensão - BT | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 3% |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: Na Rede de Baixa Tensão
[11 empty] | 1% |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: No ramal de ligação
Para gerar o PDF utilize o atalho CTRL+P | [10 empty] | A queda de tensão é composta pela parcela de 3% da Rede BT mais 1% referente a queda de tensão do ramal do consumidor totalizando 4%. | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15

## Loteamento Aberto+Com+Indust
CÁLCULO QUEDA DE TENSÃO E CARREGAMENTO DE TRANSFORMADORES - LOTEAMENTO ABERTO + ÁREA COMERCIAL + INDUSTRIAL | [7 empty] | Número do Circuito: |  |  |  | Área dos Lotes (m²) |  | Tabela 02 - Demanda diversificada por kVA - Loteamento Aberto
[23 empty] | EAC | Energisa Acre
[14 empty] | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador | [8 empty] | EMR | Energisa Minas Rio
Serviço | [13 empty] | 1 a 5 | 6 a 10 | 11 a 15 | 16 a 20 | 21 a 25 | 26 a 30 | 31 a 35 | 36 a 40 | 41 ou Mais | EMS | Energisa MS
Proprietário | [22 empty] | EMT | Energisa MT
Tensão Primária | [5 empty] | Tensão Secundária |  |  |  | COS Ø | 1 | < 150 |  | 0.83 | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | EPB | Energisa Paraíba
Área (Residencial) |  | Quantidade | Área m² (Comercial) |  | Quantidade | Demanda por Lote (kVA) |  |  |  | UN - ENERGISA | ESS | 150 < Área ≤ 250 |  | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | ERO | Energisa Rondonia
≤150 m² |  |  | Até 1.000 |  | 2 | 10 |  |  |  | Energisa Sul Sudeste |  | 250 < Área ≤ 360 |  | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | ESE | Energisa Sergipe
|  |  | Acima de 1.000 | [8 empty] | 360 < Área ≤ 450 |  | 2.33 | 2.29 | 2.26 | 2.21 | 2.17 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.01 | ESS | Energisa Sul Sudeste
150 < Área ≤ 250 |  |  | Descrever Cargas Industriais |  | Quantidade | Demanda por Lote Industrial (kVA) |  |  |  | Local |  | 450 < Área ≤ 600 |  | 2.4 | 2.36 | 2.33 | 2.28 | 2.24 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.07 | ETO | Energisa Tocantins
360 < Área ≤450 |  |  |  |  | 2 | 20 |  |  |  | SAGRES |  | Área > 600 |  | 3.55 | 3.47 | 3.43 | 3.35 | 3.31 | 3.21 | 3.15 | 3.11 | 3.03
250 < Área ≤ 360 |  |  | Pontos de IP |  | kVA/IP | Total de Pontos |  | Potência Total de IP | [15 empty] | 3 # 2(2)
600< Área ≤1200 | [9 empty] | REGIÃO |  | Transformador trifásico (kVA) | Tronco de Circuito Secundário | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: CIDADES ATENDIDAS; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: REGIÃO |  |  | 3 # 1/0(1/0)
360 < Área ≤450 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | OESTE |  |  |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: ADAMANTINA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE |  |  | 3 # 4/0(1/0)
600< Área ≤1200 | [9 empty] | Fator de Crescimento |  |  | Fase | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: Neutro; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: ADOLFO; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: NORTE |  |  | 3x1x35+35
450< Área ≤600 |  |  | Descrever Cargas Adicionais |  | Demanda Total (kVA) |  | Quantidade de cargas adicionais | [6 empty] | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: ALFREDO MARCONDES; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE |  |  | 3x1x70+70
600< Área ≤1200 | [9 empty] | 1.3 |  |  | (mm²) | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: ALVARES MACHADO; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE |  |  | 3x1x120+70
Área > 600 | [11 empty] | 15 | 35 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 35; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: ARCO-IRIS; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: CENTRO |  |  | 3x1x185+120
[14 empty] | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: ASSIS; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: CENTRO |  |  | 2 # 2(2)
Total kVA |  |  | Total de lotes |  |  | Transformador |  | Tronco de BT |  | Carregamento |  | 30 |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: BASTOS; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: CENTRO |  |  | 2 # 1/0(1/0)
78 |  |  | 4 |  |  | 112,5 kVA |  | 3x1x120+70 mm² |  | 69.33% |  |  |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: BORA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: CENTRO |  |  | 2 # 4/0(1/0)
Imagem do Circuito | [11 empty] | 45 | 70 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 70; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: BORBOREMA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: NORTE |  |  | 2x1x35+35
[14 empty] | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: BRAGANCA PAULISTA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: LESTE |  |  | 2x1x70+70
[12 empty] | 75 | 120 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 70; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: BUENO BRANDAO; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: LESTE |  |  | 2x1x120+70
[18 empty] | CAIABU |  |  | OESTE
[12 empty] | 112.5 |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: CAIUA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE
[18 empty] | CAMANDUCAIA |  |  | LESTE
[12 empty] | 150 | Exclusivo | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: CAMBUI; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: LESTE
[18 empty] | CANDIDO MOTA |  |  | CENTRO
[12 empty] | 225 |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: CATANDUVA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: NORTE
[18 empty] | CATIGUA |  |  | NORTE
[12 empty] | 300 |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: CORREGO DO BOM JESUS; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: LESTE
[18 empty] | CRUZALIA |  |  | CENTRO
[12 empty] | O uso de transformadores de 112,5 kVA sem cargas comerciais deverá ser sob consulta com a concessionária |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: ECHAPORA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: CENTRO
[18 empty] | ELISIARIO |  |  | NORTE
[18 empty] | EMILIANOPOLIS |  |  | OESTE
[12 empty] | Para rede de iluminação exclusivas as potencias padronizadas são 15 KVA ou 30 KVA. |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: ESTIVA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: LESTE
[18 empty] | EXTREMA |  |  | LESTE
[18 empty] | FLORINEA |  |  | CENTRO
[12 empty] | Em empreendimentos imobiliários com características residenciais, devem ser utilizados transformadores de distribuição de 45 kVA e/ou 75 kVA |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: GUARAPUAVA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: SUL
[18 empty] | IACRI |  |  | CENTRO
[18 empty] | IBIRAREMA |  |  | CENTRO
[12 empty] | Os transformadores de distribuição trifásicos de 150 kVA, 225 kVA e 300 kVA deverão ser utilizados, exclusivamente, para áreas tipicamente comerciais e/ou industriais ou em casos de atendimento a múltiplas unidades. |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: IEPE; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: CENTRO
[18 empty] | INDIANA |  |  | OESTE
[18 empty] | INUBIA PAULISTA |  |  | OESTE
[18 empty] | IRAPUA |  |  | NORTE
[18 empty] | ITAJOBI |  |  | NORTE
[12 empty] | Queda Tensão em Cabo de Alumínio Multiplexado - Rede Aérea Secundária |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: ITAPEVA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: LESTE
[12 empty] | Seção Transversal do Condutor | Sem Alma (CA) | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: JOANOPOLIS; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: LESTE
[13 empty] | V = 220/127 V | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: V = 380/220 V; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: JOAO RAMALHO; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: CENTRO
[13 empty] | COS Ø = 1 | COS Ø = 0,8 | COS Ø = 1 | COS Ø = 0,8 |  | LUCELIA |  |  | OESTE
[12 empty] | 3 Fases |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: LUTECIA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: CENTRO
Trecho |  |  | Carga |  |  | Condutor |  |  | Queda de tensão |  |  | 3 # 2(2) | 0.209 | 0.211 | 0.07 | 0.07 |  | MARACAI |  |  | CENTRO
DESIGNAÇÃO |  | COMPRIMENTO | DISTRIBUIDA NO TRECHO | ACUMULADA NO FIM DO TRECHO | TOTAL | CONDUTOR |  |  | UNITÁRIA | NO TRECHO | TOTAL | 3 # 1/0(1/0) | 0.123 | 0.146 | 0.044 | 0.049 |  | MARAPOAMA |  |  | NORTE
A |  | B | C | D | E=(C/2+D)*B | F |  |  | G | E x G = H | I | 3 # 4/0(1/0) | 0.066 | 0.09 | 0.022 | 0.03 |  | MARTINOPOLIS |  |  | OESTE
SECUNDÁRIA |  | 100 M | KVA | KVA | KVA X 100M | MM |  |  | % | % | % | 3x1x35+35 | 0.231 | 0.198 | 0.077 | 0.066 |  | MENDONCA |  |  | NORTE
[12 empty] | 3x1x70+70 | 0.118 | 0.106 | 0.04 | 0.036 |  | MONTE ALEGRE DO SUL |  |  | LESTE
[12 empty] | 3x1x120+70 | 0.071 | 0.068 | 0.024 | 0.023 |  | MUNHOZ |  |  | LESTE
[12 empty] | 3x1x185+120 | 0.044 | 0.05 | 0.015 | 0.017 |  | NANTES |  |  | CENTRO
[18 empty] | NOVA ALIANCA |  |  | NORTE
[18 empty] | NOVAIS |  |  | NORTE
[12 empty] | Queda Tensão em Cabo de Alumínio Multiplexado - Rede Aérea Secundária |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: NOVO HORIZONTE; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: NORTE
[18 empty] | OSCAR BRESSANE |  |  | CENTRO
[12 empty] | Seção Transversal do Condutor | Sem Alma (CA) | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: OSVALDO CRUZ; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE
[13 empty] | V = 440/220 V | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: V = 440/380 V; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: PALMITAL; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: CENTRO
[13 empty] | COS Ø = 1 | COS Ø = 0,8 | COS Ø = 1 | COS Ø = 0,8 |  | PARAGUACU PAULISTA |  |  | CENTRO
[12 empty] | 2 Fases |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: PARAPUA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE
[12 empty] | 2 # 2(2) | 0.105 | 0.106 | 0.06 | 0.06 |  | PEDRA BELA |  |  | LESTE
[12 empty] | 2 # 1/0(1/0) | 0.062 | 0.073 | 0.038 | 0.042 |  | PEDRINHAS PAULISTA |  |  | CENTRO
[12 empty] | 2 # 4/0(1/0) | 0.033 | 0.045 | 0.019 | 0.026 |  | PINDORAMA |  |  | NORTE
[12 empty] | 2x1x35+35 | 0.116 | 0.099 | 0.066 | 0.057 |  | PINHALZINHO |  |  | LESTE
DEMANDA NOTURNA |  |  | 78 |  |  | DEMANDA DIURNA |  |  | 78 |  |  | 2x1x70+70 | 0.059 | 0.053 | 0.035 | 0.031 |  | PIQUEROBI |  |  | OESTE
[12 empty] | 2x1x120+70 | 0.036 | 0.034 | 0.021 | 0.02 |  | PLATINA |  |  | CENTRO
| Assinatura Responsável Técnico |  |  | Aprovação |  |  |  |  | Folha |  |  |  |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: PRACINHA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE
|  |  |  | Data |  | Por | [7 empty] | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: PRESIDENTE BERNARDES; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE
[18 empty] | PRESIDENTE EPITACIO |  |  | OESTE
[12 empty] | Tabela V Previsão de Demanda kVA Áreas comerciais |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: PRESIDENTE PRUDENTE; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE
[12 empty] | Área do Lote (m²) |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: Demanda Mínima (kVA/Lote); Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: PRESIDENTE VENCESLAU; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE
[12 empty] | Até 1.000 |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 5; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: QUATA; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: CENTRO
[18 empty] | RANCHARIA |  |  | CENTRO
Planilha Carregamento e Cálculo Queda Tensão | [5 empty] | Versão 1.0 |  |  |  |  | Abril / 2026 |  |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: REGENTE FEIJO; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE
[12 empty] | Acima de 1.000 |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 10; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: RIBEIRAO DO SUL; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: CENTRO
Para gerar o PDF utilize o atalho CTRL+P | [13 empty] | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: RIBEIRAO DOS INDIOS; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE
[18 empty] | SAGRES |  |  | OESTE
[18 empty] | SALES |  |  | NORTE
[18 empty] | SALMOURAO |  |  | OESTE
[12 empty] | Tabela Previsão de Demanda kVA Cargas Industriais |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: SALTO GRANDE; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: CENTRO
[12 empty] | Carga Industrial |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: Demanda Mínima (kVA/Lote); Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: SANTO ANASTACIO; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE
[12 empty] | Conforme NDU 006 página 65, a demanda mínima de cargas industriais por lote é de 15 kVA. Não poderá exceder a cargas do grupo tarifário B e nem conter cargas especiais. NDU 01 6.7. Nesse caso apresentar projeto específico. |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 15; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: SANTO EXPEDITO; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: OESTE
[18 empty] | SENADOR AMARAL |  |  | LESTE
[18 empty] | TABAPUA |  |  | NORTE
[18 empty] | TARUMA |  |  | CENTRO
[18 empty] | TOLEDO |  |  | LESTE
[18 empty] | TUIUTI |  |  | LESTE
[18 empty] | TUPA |  |  | CENTRO
[18 empty] | URUPES |  |  | NORTE
[12 empty] | Queda de Tensão - BT |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: VARGEM; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: LESTE
[12 empty] | 3% |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: Na Rede de Baixa Tensão
[12 empty] | 1% |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: No ramal de ligação
A queda de tensão é composta pela parcela de 3% da Rede BT mais 1% referente a queda de tensão do ramal do consumidor totalizando 4%. | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15

## Loteamento Fechado+Comercial
CÁLCULO QUEDA DE TENSÃO E CARREGAMENTO DE TRANSFORMADORES - LOTEAMENTO FECHADO - ACESSO RESTRITO + COMERCIAL | [6 empty] | Número do Circuito: |  |  |  | Área dos Lotes (m²) |  | Tabela 02 - Demanda diversificada por kVA - Loteamento Fechado | [11 empty] | Cidades atendidas pela ETO | Regional | VALOR 13 | VALOR 34 | Cidades atendidas pela EMS | Região | VALOR 13 | VALOR 34 | Cidades atendidas pela EAC | Regional | VALOR 13 | VALOR 34 | Cidades atendidas pela EMR | Regional | VALOR 13 | VALOR 34 | Cidades atendidas pela EMT | Regional | VALOR 13 | VALOR 34 | Cidades atendidas pela EPB | Regional | VALOR 13 | VALOR 34 | Cidades atendidas pela ERO | Regional | VALOR 13 | VALOR 34 | Cidades atendidas pela ESE | Regional | VALOR 13 | VALOR 34 | Cidades atendidas pela ESS | Regional | VALOR 13 | VALOR 34
[22 empty] | EAC | Energisa Acre | 1.9 | ABREULÂNDIA | CENTRO | 1.9 | 1.9 | ÁGUA CLARA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | ACRELÂNDIA | LESTE | 1.6 | 1.6 | ALÉM PARAÍBA | LESTE | 1.1 | 1.1 | ACORIZAL | CENTRO | 1.5 | 1.5 | ÁGUA BRANCA | OESTE | 1.3 | 1.3 | ALTA FLORESTA D'OESTE | SUL | 1.8 | 1.8 | AMPARO DO SÃO FRANCISCO | NORTE | 1.2 | 1.2 | ADAMANTINA | OESTE | 1 | 1
[13 empty] | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador | [8 empty] | EMR | Energisa Minas Rio |  | AGUIARNÓPOLIS | NORTE | 1.4 | 1.4 | ALCINÓPOLIS | NORTE | 1.4 | 1.4 | ASSIS BRASIL | SUL | 1.6 | 1.6 | ALTO JEQUITIBÁ | LESTE | 1.4 | 1.4 | ÁGUA BOA | LESTE | 1.7 | 1.7 | AGUIAR | OESTE | 1.2 | 1.2 | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | SUL | 1.8 | 1.8 | AQUIDABÃ | NORTE | 1.3 | 1.3 | ADOLFO | NORTE | 1.4 | 1.4
Serviço | [12 empty] | 1 a 5 | 6 a 10 | 11 a 15 | 16 a 20 | 21 a 25 | 26 a 30 | 31 a 35 | 36 a 40 | 41 + | EMS | Energisa MS |  | ALIANÇA DO TOCANTINS | SUL | 1.5 | 1.5 | AMAMBAÍ | SUL | 1.5 | 1.5 | BRASILÉIA | SUL | 1.6 | 1.6 | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | LESTE | 1.4 | 1.4 | ALTA FLORESTA | NORTE | 1.5 | 1.5 | ALAGOA GRANDE | LESTE | 1.3 | 1.3 | ALTO PARAÍSO | CENTRO | 1.4 | 1.4 | ARACAJU | LESTE | 1.2 | 1.2 | ALFREDO MARCONDES | OESTE | 1.4 | 1.4
Proprietário | [21 empty] | EMT | Energisa MT |  | ALMAS | SUL | 1.6 | 1.6 | ANASTÁCIO | OESTE | 1 | 1 | BUJARI | LESTE | 1.5 | 1.5 | ARAPONGA | LESTE | 1.4 | 1.4 | ALTO ARAGUAIA | SUL | 1.4 | 1.4 | ALAGOA NOVA | LESTE | 1.4 | 1.4 | ALVORADA D'OESTE | SUL | 1.7 | 1.7 | AREIA BRANCA | CENTRO | 1.3 | 1.3 | ALVARES MACHADO | OESTE | 1.3 | 1.3
Tensão Primária | [5 empty] | Tensão Secundária |  |  | COS Ø |  | < 150 |  | 1.52 | 1.5 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.4 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | EPB | Energisa Paraíba |  | ALVORADA | SUL | 1.5 | 1.5 | ANGÉLICA | LESTE | 1.4 | 1.4 | CAPIXABA | LESTE | 1.5 | 1.5 | ARGIRITA | LESTE | 1.2 | 1.2 | ALTO BOA VISTA | NORTE | 1.7 | 1.7 | ALAGOINHA | LESTE | 1.5 | 1.5 | ARIQUEMES | CENTRO | 1.7 | 1.7 | BARRA DOS COQUEIROS | LESTE | 2.5 | 2.5 | ARCO-IRIS | CENTRO | 1.1 | 1.1
Área (Residencial) |  | Quantidade | Área m² (Comercial) |  | Quantidade | Demanda por Lote (kVA) |  |  | UN - ENERGISA |  | 150 < A < 250 |  | 2.28 | 2.24 | 2.21 | 2.17 | 2.13 | 2.09 | 2.06 | 2.02 | 1.98 | ERO | Energisa Rondonia |  | ANANÁS | NORTE | 1.5 | 1.5 | ANHANDUÍ | CENTRO | 1.4 | 1.4 | CRUZEIRO DO SUL | NORTE | 1.5 | 1.5 | ASTOLFO DUTRA | LESTE | 1.5 | 1.5 | ALTO GARÇAS | SUL | 1.6 | 1.6 | ALCANTIL | SUL | 1.5 | 1.5 | BURITIS | CENTRO | 1.8 | 1.8 | BREJO GRANDE | NORTE | 1.4 | 1.4 | ASSIS | CENTRO | 1.2 | 1.2
≤150 m² |  |  | Até 1.000 | [7 empty] | 250 < A < 360 |  | 3.11 | 3.06 | 3.01 | 2.96 | 2.91 | 2.86 | 2.81 | 2.76 | 2.71 | ESE | Energisa Sergipe |  | ANGICO | NORTE | 1.7 | 1.7 | ANTÔNIO JOÃO | SUL | 1.5 | 1.5 | EPITACIOLÂNDIA | SUL | 1.5 | 1.5 | BARÃO DE MONTE ALTO | LESTE | 1.2 | 1.2 | ALTO PARAGUAI | CENTRO | 1.2 | 1.2 | ALGODÃO DE JANDAÍRA | CENTRO | 1.5 | 1.5 | CABIXI | SUL | 1.6 | 1.6 | CAMPO DO BRITO | CENTRO | 1.3 | 1.3 | BASTOS | CENTRO | 1.3 | 1.3
150<Área≤250 | [10 empty] | 360 < A < 450 |  | 4.01 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 3.75 | 3.68 | 3.62 | 3.55 | 3.49 | ESS | Energisa Sul Sudeste |  | APARECIDA DO RIO NEGRO | CENTRO | 1.8 | 1.8 | APARECIDA DO TABOADO | NORTE | 1.4 | 1.4 | FEIJÓ | CENTRO | 1.5 | 1.5 | BOM JARDIM | LESTE | 1.2 | 1.2 | ALTO TAQUARI | SUL | 1.3 | 1.3 | ALHANDRA | LESTE | 1.3 | 1.3 | CACAULÂNDIA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | CANHOBA | NORTE | 1.3 | 1.3 | BORA | CENTRO | 1.3 | 1.3
250 < Área ≤ 360 |  |  | Acima de 1.000 | [5 empty] | Local |  | 450 < A < 600 |  | 5.1 | 5.02 | 4.94 | 4.85 | 4.77 | 4.69 | 4.61 | 4.52 | 4.44 | ETO | Energisa Tocantins |  | ARAGOMINAS | NORTE | 1.8 | 1.8 | AQUIDAUANA | OESTE | 1.4 | 1.4 | JORDÃO | OESTE | 1.8 | 1.8 | CAJURI | LESTE | 1.5 | 1.5 | APIACÁS | NORTE | 1.5 | 1.5 | AMPARO | SUL | 1.3 | 1.3 | CACOAL | SUL | 1.7 | 1.7 | CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | NORTE | 1.3 | 1.3 | BORBOREMA | NORTE | 1.3 | 1.3
360 < Área ≤450 | [10 empty] | 600 < A < 1200 |  | 8.6 | 8.45 | 8.32 | 8.17 | 8.04 | 7.89 | 7.76 | 7.61 | 7.48 |  |  |  | ARAGUACEMA | CENTRO | 1.7 | 1.7 | ARAL MOREIRA | SUL | 1.3 | 1.3 | MÂNCIO LIMA | NORTE | 1.7 | 1.7 | CANAÃ | LESTE | 1.3 | 1.3 | ARAGUAIANA | LESTE | 1.4 | 1.4 | APARECIDA | OESTE | 1.6 | 1.6 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | CENTRO | 1.5 | 1.5 | CAPELA | LESTE | 1.3 | 1.3 | BRAGANCA PAULISTA | LESTE | 1.4 | 1.4
450 < Área ≤ 600 |  |  | Pontos de IP |  | kVA/IP | Total de Pontos | Potência Total de IP |  |  |  | 1200 < A < 2000 |  | 10.65 | 10.47 | 10.3 | 10.12 | 9.95 | 9.77 | 9.61 | 9.43 | 9.26 |  | 3 # 2(2) |  | ARAGUAÇU | SUL | 1.5 | 1.5 | BANDEIRANTES | CENTRO | 1.4 | 1.4 | MANOEL URBANO | CENTRO | 1.6 | 1.6 | CAPUTIRA | LESTE | 1.3 | 1.3 | ARAGUAINHA | SUL | 1.3 | 1.3 | ARAÇAGI | LESTE | 1.5 | 1.5 | CANDEIAS DO JAMARI | NORTE | 1.8 | 1.8 | CARIRA | OESTE | 1.6 | 1.6 | BUENO BRANDAO | LESTE | 1.4 | 1.4
600< Área ≤1200 | [8 empty] | REGIÃO |  | A > 2000 |  | 12.53 | 12.32 | 12.12 | 11.91 | 11.72 | 11.5 | 11.31 | 11.09 | 10.9 |  | 3 # 1/0(1/0) |  | ARAGUAÍNA | NORTE | 1.7 | 1.7 | BATAGUASSU | LESTE | 1.8 | 1.8 | MARECHAL THAUMATURGO | NORTE | 1.6 | 1.6 | CARMO | NORTE | 1.1 | 1.1 | ARAPUTANGA | OESTE | 1.3 | 1.3 | ARARA | LESTE | 1.4 | 1.4 | CASTANHEIRAS | SUL | 1.6 | 1.6 | CARMÓPOLIS | LESTE | 1.6 | 1.6 | CAIABU | OESTE | 1.3 | 1.3
1200 < Área ≤ 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 3 # 4/0(1/0) |  | ARAGUANÃ | NORTE | 1.4 | 1.4 | BATAYPORÃ | LESTE | 1.7 | 1.7 | PLÁCIDO DE CASTRO | LESTE | 1.5 | 1.5 | CATAGUASES | LESTE | 1.2 | 1.2 | ARENÁPOLIS | CENTRO | 1.5 | 1.5 | ARARUNA | LESTE | 1.4 | 1.4 | CEREJEIRAS | SUL | 1.7 | 1.7 | CEDRO DE SÃO JOÃO | NORTE | 1.3 | 1.3 | CAIUA | OESTE | 1.4 | 1.4
Área > 2000 | [8 empty] | Fator de Crescimento |  | Transformador trifásico (kVA) | Tronco de Circuito Secundário | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 21 a 25: CIDADES ATENDIDAS; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 36 a 40: REGIÃO |  | 3x1x35+35 |  | ARAGUATINS | NORTE | 1.8 | 1.8 | BELA VISTA | OESTE | 1.4 | 1.4 | PORTO ACRE | LESTE | 1.6 | 1.6 | COIMBRA | LESTE | 1.3 | 1.3 | ARIPUANÃ | NORTE | 1.5 | 1.5 | AREIA | LESTE | 1.4 | 1.4 | CHUPINGUAIA | SUL | 1.3 | 1.3 | CUMBE | CENTRO | 1.4 | 1.4 | CAMANDUCAIA | LESTE | 1.4 | 1.4
Cargas Adicionais |  |  | Demanda Total (kVA) |  |  | Quantidade de cargas adicionais | [16 empty] | 3x1x70+70 |  | ARAPOEMA | NORTE | 1.5 | 1.5 | BODOQUENA | OESTE | 1.6 | 1.6 | PORTO WALTER | NORTE | 1.8 | 1.8 | DESCOBERTO | LESTE | 1.3 | 1.3 | BARÃO DE MELGAÇO | CENTRO | 1.5 | 1.5 | AREIA DE BARAÚNAS | OESTE | 1.4 | 1.4 | COLORADO DO OESTE | SUL | 1.5 | 1.5 | DIVINA PASTORA | LESTE | 1.2 | 1.2 | CAMBUI | LESTE | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[9 empty] | FAVOR SELECIONAR MUNICÍPIO | [13 empty] | 3x1x120+70 |  | ARRAIAS | SUL | 1.6 | 1.6 | BONITO | OESTE | 1.6 | 1.6 | RIO BRANCO | LESTE | 1.4 | 1.4 | DIVINÉSIA | LESTE | 1.4 | 1.4 | BARRA DO BUGRES | CENTRO | 1.6 | 1.6 | AREIAL | CENTRO | 1.4 | 1.4 | CORUMBIARA | SUL | 1.3 | 1.3 | FEIRA NOVA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | CANDIDO MOTA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[23 empty] | 3x1x185+120 |  | AUGUSTINÓPOLIS | NORTE | 1.7 | 1.7 | CAARAPÓ | SUL | 1.4 | 1.4 | RODRIGUES ALVES | NORTE | 1.7 | 1.7 | DONA EUZÉBIA | LESTE | 1.4 | 1.4 | BARRA DO GARÇAS | LESTE | 1.4 | 1.4 | AROEIRAS | SUL | 1.4 | 1.4 | COSTA MARQUES | SUL | 1.5 | 1.5 | FREI PAULO | OESTE | 1.3 | 1.3 | CATANDUVA | NORTE | 1.3 | 1.3 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Total kVA |  |  | Total de lotes |  |  | Transformador | Tronco de BT |  | Carregamento |  |  | Fase | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: Neutro |  | 2 # 2(2) |  | AURORA | SUL | 1.7 | 1.7 | CAMAPUÃ | NORTE | 1.4 | 1.4 | SANTA ROSA DO PURUS | OESTE | 1.4 | 1.4 | DUAS BARRAS | LESTE | 1 | 1 | BOA ESPERANÇA DO NORTE | CENTRO | 1.7 | 1.7 | ASSUNÇÃO | CENTRO | 1.1 | 1.1 | CUJUBIM | CENTRO | 1.6 | 1.6 | GARARU | NORTE | 1.2 | 1.2 | CATIGUA | NORTE | 1.2 | 1.2
FAVOR SELECIONAR O MUNICÍPIO |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [13 empty] | 2 # 1/0(1/0) |  | AXIXÁ | NORTE | 1.6 | 1.6 | CAMPO GRANDE | CENTRO | 1.4 | 1.4 | SENA MADUREIRA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | DURANDÉ | LESTE | 1.4 | 1.4 | BOM JESUS DO ARAGUAIA | NORTE | 1.6 | 1.6 | BAÍA DA TRAIÇÃO | LESTE | 1.4 | 1.4 | ESPIGÃO D'OESTE | SUL | 1.5 | 1.5 | GENERAL MAYNARD | LESTE | 1.3 | 1.3 | CORREGO DO BOM JESUS | LESTE | 1.6 | 1.6 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Imagem do Circuito | [11 empty] | (mm²) | [10 empty] | 2 # 4/0(1/0) |  | BABAÇULÂNDIA | NORTE | 1.8 | 1.8 | CARACOL | OESTE | 1.4 | 1.4 | SENADOR GUIOMARD | LESTE | 1.4 | 1.4 | ERVÁLIA | LESTE | 1.5 | 1.5 | BRASNORTE | NORTE | 1.5 | 1.5 | BANANEIRAS | LESTE | 1.9 | 1.9 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | GRACHO CARDOSO | OESTE | 1.4 | 1.4 | CRUZALIA | CENTRO | 1.3 | 1.3 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 15 | 35 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 35 |  | 2x1x35+35 |  | BANDEIRANTES | NORTE | 1.6 | 1.6 | CASSILÂNDIA | NORTE | 1.5 | 1.5 | TARAUACÁ | CENTRO | 1.7 | 1.7 | EUGENÓPOLIS | LESTE | 1.4 | 1.4 | CÁCERES | OESTE | 1.4 | 1.4 | BARAÚNA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | GUAJARÁ-MIRIM | NORTE | 1.5 | 1.5 | ILHA DAS FLORES | NORTE | 1.3 | 1.3 | ECHAPORA | CENTRO | 1.3 | 1.3
[23 empty] | 2x1x70+70 |  | BARRA DO OURO | NORTE | 1.9 | 1.9 | CHAPADÃO DO SUL | NORTE | 1.5 | 1.5 | XAPURI | SUL | 1.5 | 1.5 | GUARANI | LESTE | 1.3 | 1.3 | CAMPINÁPOLIS | LESTE | 1.6 | 1.6 | BARRA DE SANTA ROSA | CENTRO | 1.5 | 1.5 | ITAPUÃ DO OESTE | NORTE | 1.6 | 1.6 | ITABAIANA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | ELISIARIO | NORTE | 1.3 | 1.3 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 30 | [11 empty] | 2x1x120+70 |  | BARROLÂNDIA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | CORGUINHO | CENTRO | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | GUIDOVAL | LESTE | 1.5 | 1.5 | CAMPO NOVO DO PARECIS | OESTE | 1.6 | 1.6 | BARRA DE SANTANA | SUL | 1.4 | 1.4 | JARU | CENTRO | 1.6 | 1.6 | ITABI | NORTE | 1.2 | 1.2 | EMILIANOPOLIS | OESTE | 1.3 | 1.3 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | BERNARDO SAYÃO | NORTE | 1.3 | 1.3 | CORONEL SAPUCAIA | SUL | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | GUIRICEMA | LESTE | 1.2 | 1.2 | CAMPO VERDE | CENTRO | 1.4 | 1.4 | BARRA DE SÃO MIGUEL | SUL | 1.4 | 1.4 | JI-PARANÁ | CENTRO | 1.6 | 1.6 | ITAPORANGA D'AJUDA | LESTE | 1.4 | 1.4 | ESTIVA | LESTE | 1.5 | 1.5 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 45 | 70 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 70 |  |  |  | BOM JESUS DO TOCANTINS | NORTE | 1.6 | 1.6 | CORUMBÁ | OESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | ITAMARATI DE MINAS | LESTE | 1.2 | 1.2 | CAMPOS DE JÚLIO | OESTE | 1.5 | 1.5 | BAYEUX | LESTE | 1.4 | 1.4 | MACHADINHO D'OESTE | CENTRO | 1.8 | 1.8 | JAPARATUBA | LESTE | 1.3 | 1.3 | EXTREMA | LESTE | 1.6 | 1.6
[25 empty] | BRASILÂNDIA | NORTE | 1.6 | 1.6 | COSTA RICA | NORTE | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | LARANJAL | LESTE | 1.2 | 1.2 | CANABRAVA DO NORTE | NORTE | 1.8 | 1.8 | BELÉM | LESTE | 1.4 | 1.4 | MINISTRO ANDREAZZA | SUL | 1.6 | 1.6 | JAPOATÃ | NORTE | 1.4 | 1.4 | FLORINEA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 75 | 120 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 70 |  |  |  | BREJINHO DE NAZARÉ | CENTRO | 1.5 | 1.5 | COXIM | NORTE | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | LEOPOLDINA | LESTE | 1.1 | 1.1 | CANARANA | LESTE | 1.9 | 1.9 | BELÉM DO BREJO DO CRUZ | OESTE | 1.3 | 1.3 | MIRANTE DA SERRA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | LAGARTO | SUL | 1.3 | 1.3 | GUARAPUAVA | SUL | 1.2 | 1.2
[25 empty] | BURITI DO TOCANTINS | NORTE | 1.7 | 1.7 | DEODÁPOLIS | SUL | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | LUISBURGO | LESTE | 1.3 | 1.3 | CARLINDA | NORTE | 1.4 | 1.4 | BERNARDINO BATISTA | OESTE | 1.4 | 1.4 | MONTE NEGRO | CENTRO | 1.6 | 1.6 | LARANJEIRAS | LESTE | 1.2 | 1.2 | IACRI | CENTRO | 1.5 | 1.5 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 112.5 | [13 empty] | CACHOEIRINHA | NORTE | 1.7 | 1.7 | DOIS IRMÃOS DO BURITI | OESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | MANHUAÇU | LESTE | 1.5 | 1.5 | CASTANHEIRA | NORTE | 1.5 | 1.5 | BOA VENTURA | OESTE | 1.2 | 1.2 | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | SUL | 1.5 | 1.5 | MACAMBIRA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | IBIRAREMA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | CAMPOS LINDOS | NORTE | 1.8 | 1.8 | DOURADINA | SUL | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | MANHUMIRIM | LESTE | 1.4 | 1.4 | CHAPADA DOS GUIMARÃES | CENTRO | 1.6 | 1.6 | BOA VISTA | CENTRO | 1.3 | 1.3 | NOVA MAMORÉ | NORTE | 1.5 | 1.5 | MALHADA DOS BOIS | NORTE | 1.3 | 1.3 | IEPE | CENTRO | 1.5 | 1.5 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 150 | Exclusivo | [12 empty] | CARIRI | SUL | 1.5 | 1.5 | DOURADOS | SUL | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | MARTINS SOARES | LESTE | 1.5 | 1.5 | CLÁUDIA | NORTE | 1.7 | 1.7 | BOM JESUS | OESTE | 1.4 | 1.4 | NOVA UNIÃO | CENTRO | 1.4 | 1.4 | MALHADOR | CENTRO | 1.4 | 1.4 | INDIANA | OESTE | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | CARIRI | SUL | 1.5 | 1.5 | ELDORADO | LESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | MATIPÓ | LESTE | 2 | 2 | COCALINHO | LESTE | 1.5 | 1.5 | BOM SUCESSO | OESTE | 1.4 | 1.4 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | SUL | 1.7 | 1.7 | MARUIM | LESTE | 1.3 | 1.3 | INUBIA PAULISTA | OESTE | 1.3 | 1.3 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 225 | [13 empty] | CARRASCO BONITO | NORTE | 1.8 | 1.8 | FÁTIMA DO SUL | SUL | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | MERCÊS | LESTE | 1.4 | 1.4 | COLÍDER | NORTE | 1.5 | 1.5 | BONITO DE SANTA FÉ | OESTE | 1.4 | 1.4 | OURO PRETO DO OESTE | CENTRO | 1.9 | 1.9 | MOITA BONITA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | IRAPUA | NORTE | 1.3 | 1.3 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | CASEARA | CENTRO | 1.7 | 1.7 | FIGUEIRÃO | NORTE | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | MIRADOURO | LESTE | 1.3 | 1.3 | COLNIZA | NORTE | 1.7 | 1.7 | BOQUEIRÃO | SUL | 1.4 | 1.4 | PARECIS | SUL | 3 | 3 | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | OESTE | 1.4 | 1.4 | ITAJOBI | NORTE | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 300 | [13 empty] | CENTENÁRIO | NORTE | 1.9 | 1.9 | GLÓRIA DE DOURADOS | SUL | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | MIRAÍ | LESTE | 1.6 | 1.6 | COMODORO | OESTE | 1.4 | 1.4 | BORBOREMA | LESTE | 1.2 | 1.2 | PIMENTA BUENO | SUL | 1.4 | 1.4 | MURIBECA | NORTE | 1.3 | 1.3 | ITAPEVA | LESTE | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | CHAPADA DA NATIVIDADE | SUL | 1.6 | 1.6 | GUIA LOPES DA LAGUNA | OESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | MURIAÉ | LESTE | 1.2 | 1.2 | CONFRESA | NORTE | 1.9 | 1.9 | BREJO DO CRUZ | OESTE | 1.6 | 1.6 | PIMENTEIRAS DO OESTE | SUL | 2.9 | 2.9 | NEÓPOLIS | NORTE | 1.4 | 1.4 | JOANOPOLIS | LESTE | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | O uso de transformadores de 112,5 kVA sem cargas comerciais deverá ser sob consulta com a concessionária | [13 empty] | CHAPADA DE AREIA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | IGUATEMI | LESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | NOVA FRIBURGO | LESTE | 1.2 | 1.2 | CONQUISTA D'OESTE | OESTE | 1.3 | 1.3 | BREJO DOS SANTOS | OESTE | 1.4 | 1.4 | PORTO VELHO | NORTE | 1.6 | 1.6 | NOSSA SENHORA APARECIDA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | JOAO RAMALHO | CENTRO | 1.3 | 1.3 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | COLINAS DO TOCANTINS | NORTE | 1.6 | 1.6 | INOCÊNCIA | NORTE | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | PALMA | LESTE | 1.2 | 1.2 | COTRIGUAÇU | NORTE | 1.4 | 1.4 | CAAPORÃ | LESTE | 1.1 | 1.1 | PRESIDENTE MÉDICI | CENTRO | 1.8 | 1.8 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | OESTE | 1.6 | 1.6 | LUCELIA | OESTE | 1.3 | 1.3 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | COLMÉIA | NORTE | 1.4 | 1.4 | ITAPORÃ | SUL | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | LESTE | 1.3 | 1.3 | CUIABÁ | CENTRO | 1.4 | 1.4 | CABACEIRAS | SUL | 1.3 | 1.3 | PRIMAVERA DE RONDÔNIA | SUL | 1.4 | 1.4 | NOSSA SENHORA DAS DORES | CENTRO | 1.3 | 1.3 | LUTECIA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | Para rede de iluminação exclusivas as potencias padronizadas são 15 KVA ou 30 KVA. | [13 empty] | COMBINADO | SUL | 1.5 | 1.5 | ITAQUIRAÍ | LESTE | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | PAULA CÂNDIDO | LESTE | 1.3 | 1.3 | CURVELÂNDIA | OESTE | 1.5 | 1.5 | CABEDELO | LESTE | 1.6 | 1.6 | RIO CRESPO | CENTRO | 1.9 | 1.9 | NOSSA SENHORA DE LOURDES | NORTE | 1.4 | 1.4 | MARACAI | CENTRO | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | CONCEIÇÃO | SUL | 1.6 | 1.6 | IVINHEMA | LESTE | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | PEDRA DO ANTA | LESTE | 1.5 | 1.5 | DENISE | CENTRO | 1.3 | 1.3 | CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | OESTE | 1.4 | 1.4 | ROLIM DE MOURA | SUL | 1.8 | 1.8 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | LESTE | 1.3 | 1.3 | MARAPOAMA | NORTE | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | COUTO DO MAGALHÃES | NORTE | 2 | 2 | JAPORÃ | LESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | PEDRA DOURADA | LESTE | 1.4 | 1.4 | DIAMANTINO | CENTRO | 1.4 | 1.4 | CACIMBA DE AREIA | OESTE | 1.4 | 1.4 | SANTA LUZIA D'OESTE | SUL | 1.6 | 1.6 | PACATUBA | NORTE | 1.3 | 1.3 | MARTINOPOLIS | OESTE | 1.2 | 1.2 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | Em empreendimentos imobiliários com características residenciais, devem ser utilizados transformadores de distribuição de 45 kVA e/ou 75 kVA | [13 empty] | CRISTALÂNDIA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | JARAGUARI | CENTRO | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | PIRAPETINGA | LESTE | 1.2 | 1.2 | DOM AQUINO | CENTRO | 1.4 | 1.4 | CACIMBA DE DENTRO | LESTE | 1.1 | 1.1 | SÃO FELIPE D'OESTE | SUL | 2.1 | 2.1 | PEDRA MOLE | OESTE | 1.3 | 1.3 | MENDONCA | NORTE | 1.5 | 1.5 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | CRIXÁS | SUL | 1.6 | 1.6 | JARDIM | OESTE | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | PIRAÚBA | LESTE | 1.4 | 1.4 | FELIZ NATAL | NORTE | 1.5 | 1.5 | CACIMBAS | OESTE | 1.3 | 1.3 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | SUL | 1.8 | 1.8 | PINHÃO | OESTE | 1.3 | 1.3 | MONTE ALEGRE DO SUL | LESTE | 1.6 | 1.6 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | DARCINÓPOLIS | NORTE | 1.8 | 1.8 | JATEÍ | SUL | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | RECREIO | LESTE | 1.3 | 1.3 | FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | OESTE | 1.4 | 1.4 | CAIÇARA | LESTE | 1.3 | 1.3 | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | SUL | 2.2 | 2.2 | PIRAMBU | LESTE | 1.5 | 1.5 | MUNHOZ | LESTE | 1.6 | 1.6 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | Os transformadores de distribuição trifásicos de 150 kVA, 225 kVA e 300 kVA deverão ser utilizados, exclusivamente, para áreas tipicamente comerciais e/ou industriais ou em casos de atendimento a múltiplas unidades. | [13 empty] | DIANÓPOLIS | SUL | 1.3 | 1.3 | JUTÍ | SUL | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | REDUTO | LESTE | 1.5 | 1.5 | GAÚCHA DO NORTE | NORTE | 1.8 | 1.8 | CAJAZEIRAS | OESTE | 1.4 | 1.4 | SERINGUEIRAS | SUL | 2.2 | 2.2 | POÇO REDONDO | OESTE | 1.4 | 1.4 | NANTES | CENTRO | 1.3 | 1.3 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | DIVINÓPOLIS | CENTRO | 1.8 | 1.8 | LADÁRIO | OESTE | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | RIO NOVO | LESTE | 1.3 | 1.3 | GENERAL CARNEIRO | LESTE | 1.4 | 1.4 | CAJAZEIRINHAS | OESTE | 1.3 | 1.3 | TEIXEIRÓPOLIS | CENTRO | 2.1 | 2.1 | POÇO VERDE | SUL | 1.5 | 1.5 | NOVA ALIANCA | NORTE | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | DOIS IRMÃOS | CENTRO | 1.7 | 1.7 | LAGUNA CARAPÃ | SUL | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | RIO POMBA | LESTE | 1.5 | 1.5 | GLÓRIA D'OESTE | OESTE | 1.4 | 1.4 | CALDAS BRANDÃO | LESTE | 1.4 | 1.4 | THEOBROMA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | PORTO DA FOLHA | OESTE | 1.3 | 1.3 | NOVAIS | NORTE | 1.5 | 1.5 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | DUERÉ | SUL | 1.8 | 1.8 | MARACAJÚ | SUL | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | ROCHEDO DE MINAS | LESTE | 1.3 | 1.3 | GUARANTÃ DO NORTE | NORTE | 1.7 | 1.7 | CAMALAÚ | SUL | 1.4 | 1.4 | URUPÁ | CENTRO | 1.7 | 1.7 | PROPRIÁ | NORTE | 1.2 | 1.2 | NOVO HORIZONTE | NORTE | 1.2 | 1.2 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
Trecho |  |  | Carga |  |  | Condutor |  | Queda de tensão | [16 empty] | ESPERANTINA | NORTE | 1.7 | 1.7 | MIRANDA | OESTE | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | RODEIRO | LESTE | 1.6 | 1.6 | GUIRATINGA | SUL | 1.4 | 1.4 | CAMPINA GRANDE | CENTRO | 1.4 | 1.4 | VALE DO ANARI | CENTRO | 2.1 | 2.1 | RIACHUELO | LESTE | 1.3 | 1.3 | OSCAR BRESSANE | CENTRO | 1.3 | 1.3
DESIGNAÇÃO |  | COMPRIMENTO | DISTRIBUIDA NO TRECHO | ACUMULADA NO FIM DO TRECHO | TOTAL | CONDUTOR |  | UNITÁRIA | NO TRECHO | TOTAL | Queda de Tensão em Cabo de Alumínio Multiplexado - Rede Aérea Secundária | [13 empty] | FÁTIMA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | MUNDO NOVO | LESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | ROSÁRIO DA LIMEIRA | LESTE | 1.4 | 1.4 | INDIAVAÍ | OESTE | 1.3 | 1.3 | CAPIM | LESTE | 1.4 | 1.4 | VALE DO PARAÍSO | CENTRO | 1.5 | 1.5 | RIBEIRÓPOLIS | CENTRO | 1.3 | 1.3 | OSVALDO CRUZ | OESTE | 1.2 | 1.2 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
A |  | B | C | D | E=(C/2+D)*B | F |  | G | E x G = H | I | Seção Transversal do Condutor | Sem Alma (CA) | [12 empty] | FIGUEIRÓPOLIS | SUL | 1.4 | 1.4 | NAVIRAÍ | LESTE | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | SANTA MARGARIDA | LESTE | 1.3 | 1.3 | IPIRANGA DO NORTE | CENTRO | 1.5 | 1.5 | CARAÚBAS | SUL | 1.5 | 1.5 | VILHENA | SUL | 1.7 | 1.7 | ROSÁRIO DO CATETE | LESTE | 1.2 | 1.2 | PALMITAL | CENTRO | 1.2 | 1.2 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
SECUNDÁRIA |  | 100 M | KVA | KVA | KVA X 100M | MM |  | % | % | % |  | V = 220/127 V | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: V = 380/220 V |  |  |  | FILADÉLFIA | NORTE | 1.5 | 1.5 | NIOAQUE | OESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SANTANA DE CATAGUASES | LESTE | 1.4 | 1.4 | ITANHANGÁ | CENTRO | 1.4 | 1.4 | CARRAPATEIRA | OESTE | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | SALGADO | SUL | 1.2 | 1.2 | PARAGUACU PAULISTA | CENTRO | 1.1 | 1.1
[12 empty] | COS Ø = 1 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: COS Ø = 0,8; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: COS Ø = 1; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: COS Ø = 0,8 |  |  |  | FORMOSO DO ARAGUAIA | SUL | 1.3 | 1.3 | NOVA ALVORADA DO SUL | CENTRO | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | SANTANA DO MANHUAÇU | LESTE | 1.4 | 1.4 | ITAÚBA | NORTE | 1.6 | 1.6 | CASSERENGUE | LESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SANTA ROSA DE LIMA | LESTE | 1.3 | 1.3 | PARAPUA | OESTE | 1.4 | 1.4
[11 empty] | 3 Fases | [13 empty] | GOIANORTE | NORTE | 1.8 | 1.8 | NOVA ANDRADINA | LESTE | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | LESTE | 1.4 | 1.4 | ITIQUIRA | SUL | 1.3 | 1.3 | CATINGUEIRA | OESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SANTANA DO SÃO FRANCISCO | NORTE | 1.4 | 1.4 | PEDRA BELA | LESTE | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 3 # 2(2) | 0.209 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.211; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.07; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.07 |  |  |  | GOIATINS | NORTE | 1.6 | 1.6 | NOVO HORIZONTE DO SUL | LESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SÃO GERALDO | LESTE | 1.5 | 1.5 | JACIARA | SUL | 1.4 | 1.4 | CATOLÉ DO ROCHA | OESTE | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | SANTO AMARO DAS BROTAS | LESTE | 1.3 | 1.3 | PEDRINHAS PAULISTA | CENTRO | 1.3 | 1.3
[11 empty] | 3 # 1/0(1/0) | 0.123 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.146; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.044; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.049 |  |  |  | GUARAÍ | NORTE | 1.3 | 1.3 | PARAÍSO DAS ÁGUAS | NORTE | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | LESTE | 1.4 | 1.4 | JANGADA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | CATURITÉ | SUL | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SÃO CRISTÓVÃO | LESTE | 1.6 | 1.6 | PINDORAMA | NORTE | 1.3 | 1.3
[11 empty] | 3 # 4/0(1/0) | 0.066 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.09; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.022; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.03 |  |  |  | GURUPI | SUL | 1.8 | 1.8 | PARANAÍBA | NORTE | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | LESTE | 1.3 | 1.3 | JAURU | OESTE | 1.3 | 1.3 | CONCEIÇÃO | OESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SÃO DOMINGOS | CENTRO | 1.3 | 1.3 | PINHALZINHO | LESTE | 1.4 | 1.4
[11 empty] | 3x1x35+35 | 0.231 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.198; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.077; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.066 |  |  |  | IPUEIRAS | CENTRO | 1.5 | 1.5 | PARANHOS | LESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SÃO MIGUEL DO ANTA | LESTE | 1.3 | 1.3 | JUARA | NORTE | 1.5 | 1.5 | CONDADO | OESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SÃO FRANCISCO | NORTE | 1.4 | 1.4 | PIQUEROBI | OESTE | 1.3 | 1.3
[11 empty] | 3x1x70+70 | 0.118 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.106; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.04; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.036 |  |  |  | ITACAJÁ | NORTE | 1.7 | 1.7 | PEDRO GOMES | NORTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | LESTE | 1.4 | 1.4 | JUÍNA | NORTE | 1.5 | 1.5 | CONDE | LESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SÃO MIGUEL DO ALEIXO | CENTRO | 1.5 | 1.5 | PLATINA | CENTRO | 1.3 | 1.3
[11 empty] | 3x1x120+70 | 0.071 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.068; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.024; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.023 |  |  |  | ITAGUATINS | NORTE | 1.8 | 1.8 | PONTA PORÃ | SUL | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SAPUCAIA | CENTRO | 1.1 | 1.1 | JURUENA | NORTE | 1.5 | 1.5 | CONGO | SUL | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | SIMÃO DIAS | SUL | 1.5 | 1.5 | PRACINHA | OESTE | 1.3 | 1.3
[11 empty] | 3x1x185+120 | 0.044 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.05; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.015; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.017 |  |  |  | ITAPIRATINS | NORTE | 1.9 | 1.9 | PORTO MURTINHO | OESTE | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | SENADOR CORTES | LESTE | 1.1 | 1.1 | JUSCIMEIRA | SUL | 1.4 | 1.4 | COREMAS | OESTE | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | SIRIRI | CENTRO | 1.3 | 1.3 | PRESIDENTE BERNARDES | OESTE | 1.3 | 1.3
[25 empty] | ITAPORÃ | NORTE | 1.6 | 1.6 | RIBAS DO RIO PARDO | CENTRO | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | SENADOR FIRMINO | LESTE | 1.4 | 1.4 | LAMBARI D'OESTE | OESTE | 1.4 | 1.4 | COXIXOLA | SUL | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | TELHA | NORTE | 1.3 | 1.3 | PRESIDENTE EPITACIO | OESTE | 1.4 | 1.4
[11 empty] | Queda Tensão em Cabo de Alumínio Multiplexado - Rede Aérea Secundária | [13 empty] | JAÚ DO TOCANTINS | SUL | 1.7 | 1.7 | RIO BRILHANTE | SUL | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | SERICITA | LESTE | 1.3 | 1.3 | LUCAS DO RIO VERDE | CENTRO | 1.5 | 1.5 | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | LESTE | 2.2 | 2.2 | [8 empty] | PRESIDENTE PRUDENTE | OESTE | 1.3 | 1.3 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | JUARINA | NORTE | 2.1 | 2.1 | RIO NEGRO | NORTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SILVEIRÂNIA | LESTE | 1.4 | 1.4 | LUCIARA | NORTE | 1.6 | 1.6 | CUBATI | CENTRO | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | PRESIDENTE VENCESLAU | OESTE | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | Seção Transversal do Condutor | Sem Alma (CA) | [12 empty] | LAGOA DA CONFUSAO | CENTRO | 1.6 | 1.6 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | NORTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | SIMONÉSIA | LESTE | 1.5 | 1.5 | MARCELÂNDIA | NORTE | 1.6 | 1.6 | CUITÉ | CENTRO | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | QUATA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[12 empty] | V = 440/220 V | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: V = 440/380 V |  |  |  | LAGOA DO TOCANTINS | CENTRO | 2 | 2 | ROCHEDO | CENTRO | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | SUMIDOURO | LESTE | 1.3 | 1.3 | MATUPÁ | NORTE | 1.7 | 1.7 | CUITÉ DE MAMANGUAPE | LESTE | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | RANCHARIA | CENTRO | 1.8 | 1.8
[12 empty] | COS Ø = 1 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: COS Ø = 0,8; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: COS Ø = 1; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: COS Ø = 0,8 |  |  |  | LAJEADO | CENTRO | 1.9 | 1.9 | SÃO GABRIEL DO OESTE | NORTE | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | TABULEIRO | LESTE | 1.4 | 1.4 | MIRASSOL D'OESTE | OESTE | 1.5 | 1.5 | CUITEGI | LESTE | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | REGENTE FEIJO | OESTE | 1.3 | 1.3
DEMANDA NOTURNA |  |  | FAVOR SELECIONAR O MUNICÍPIO |  |  | DEMANDA DIURNA |  |  |  |  | 2 Fases | [13 empty] | LAVANDEIRA | SUL | 1.5 | 1.5 | SETE QUEDAS | LESTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | TOCANTINS | LESTE | 1.2 | 1.2 | NOBRES | CENTRO | 1.8 | 1.8 | CURRAL DE CIMA | LESTE | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | RIBEIRAO DO SUL | CENTRO | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 2 # 2(2) | 0.105 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.106; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.06; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.06 |  |  |  | LIZARDA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | SIDROLÂNDIA | CENTRO | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | UBÁ | LESTE | 1.4 | 1.4 | NORTELÂNDIA | CENTRO | 1.5 | 1.5 | CURRAL VELHO | OESTE | 1.3 | 1.3 | [8 empty] | RIBEIRAO DOS INDIOS | OESTE | 1.2 | 1.2
| Assinatura Responsável Técnico |  |  | Aprovação |  |  |  | Folha |  |  | 2 # 1/0(1/0) | 0.062 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.073; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.038; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.042 |  |  |  | LUZINÓPOLIS | NORTE | 1.8 | 1.8 | SONORA | NORTE | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | VIÇOSA | LESTE | 1.3 | 1.3 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | CENTRO | 1.6 | 1.6 | DAMIÃO | CENTRO | 1.3 | 1.3 | [8 empty] | RINOPOLIS | CENTRO | 1.4 | 1.4
|  |  |  | Data |  | Por |  |  |  |  | 2 # 4/0(1/0) | 0.033 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.045; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.019; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.026 |  |  |  | MARIANÓPOLIS | CENTRO | 1.6 | 1.6 | TACURU | LESTE | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | VIEIRAS | LESTE | 1.4 | 1.4 | NOVA BANDEIRANTES | NORTE | 1.7 | 1.7 | DESTERRO | OESTE | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | SAGRES | OESTE | 1.3 | 1.3
[11 empty] | 2x1x35+35 | 0.116 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.099; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.066; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.057 |  |  |  | MATEIROS | CENTRO | 2 | 2 | TAQUARUSSU | LESTE | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | VISCONDE DO RIO BRANCO | LESTE | 1.3 | 1.3 | NOVA BRASILÂNDIA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | DIAMANTE | OESTE | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | SALES | NORTE | 1.5 | 1.5
[11 empty] | 2x1x70+70 | 0.059 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.053; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.035; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.031 |  |  |  | MAURILÂNDIA | NORTE | 2 | 2 | TERENOS | CENTRO | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | NOVA CANAÃ DO NORTE | NORTE | 1.4 | 1.4 | DONA INÊS | LESTE | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | SALMOURAO | OESTE | 1.4 | 1.4
[11 empty] | 2x1x120+70 | 0.036 | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 0.034; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 6 a 10: 0.021; Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15: 0.02 |  |  |  | MIRACEMA DO TOCANTINS | CENTRO | 1.3 | 1.3 | VICENTINA | SUL | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | NOVA GUARITA | NORTE | 1.9 | 1.9 | DUAS ESTRADAS | LESTE | 1.3 | 1.3 | [8 empty] | SALTO GRANDE | CENTRO | 1.4 | 1.4
[25 empty] | MIRANORTE | CENTRO | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | NOVA LACERDA | OESTE | 1.5 | 1.5 | EMAS | OESTE | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | SANTO ANASTACIO | OESTE | 1.2 | 1.2
[25 empty] | MONTE DO CARMO | CENTRO | 1.8 | 1.8 | [12 empty] | NOVA MARILÂNDIA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | ESPERANÇA | CENTRO | 1.3 | 1.3 | [8 empty] | SANTO EXPEDITO | OESTE | 1.4 | 1.4
[11 empty] | Tabela V Previsão de Demanda kVA Áreas comerciais | [13 empty] | MONTE SANTO | CENTRO | 1.4 | 1.4 | [12 empty] | NOVA MARINGÁ | CENTRO | 1.6 | 1.6 | FAGUNDES | CENTRO | 1.6 | 1.6 | [8 empty] | SENADOR AMARAL | LESTE | 1.5 | 1.5
Planilha Carregamento e Cálculo Queda Tensão | [5 empty] | Versão 1.0 |  |  |  | Abril / 2026 | Área do Lote (m²) |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: Demanda Mínima (kVA/Lote) |  |  |  | MURICILÂNDIA | NORTE | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | NOVA MONTE VERDE | NORTE | 1.6 | 1.6 | FREI MARTINHO | CENTRO | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | TABAPUA | NORTE | 1.3 | 1.3
[11 empty] | Até 1.000 |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 5 |  |  |  | NATIVIDADE | SUL | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | NOVA MUTUM | CENTRO | 1.6 | 1.6 | GADO BRAVO | SUL | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | TARUMA | CENTRO | 1.3 | 1.3
Para gerar o PDF utilize o atalho CTRL+P | [24 empty] | NAZARÉ | NORTE | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | NOVA NAZARÉ | LESTE | 1.9 | 1.9 | GUARABIRA | LESTE | 1.3 | 1.3 | [8 empty] | TOLEDO | LESTE | 1.6 | 1.6 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | NOVA OLINDA | NORTE | 1.4 | 1.4 | [12 empty] | NOVA OLÍMPIA | CENTRO | 1.2 | 1.2 | GURINHÉM | CENTRO | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | TUIUTI | LESTE | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | Acima de 1.000 |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: 10 |  |  |  | NOVA ROSALÂNDIA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | [12 empty] | NOVA SANTA HELENA | NORTE | 1.6 | 1.6 | GURJÃO | SUL | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | TUPA | CENTRO | 1.3 | 1.3
[25 empty] | NOVO ACORDO | CENTRO | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | NOVA UBIRATÃ | CENTRO | 1.5 | 1.5 | IBIARA | OESTE | 1.3 | 1.3 | [8 empty] | URUPES | NORTE | 1.3 | 1.3 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | NOVO ALEGRE | SUL | 1.3 | 1.3 | [12 empty] | NOVA XAVANTINA | LESTE | 1.5 | 1.5 | IGARACY | OESTE | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | VARGEM | LESTE | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | NOVO JARDIM | SUL | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | NOVO HORIZONTE DO NORTE | NORTE | 1.4 | 1.4 | IMACULADA | OESTE | 1.5 | 1.5
[11 empty] | Queda de Tensão - BT | [13 empty] | OLIVEIRA DE FÁTIMA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | [12 empty] | NOVO MUNDO | NORTE | 1.6 | 1.6 | INGÁ | CENTRO | 1.6 | 1.6 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[11 empty] | 3% |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: Na Rede de Baixa Tensão |  |  |  | PALMAS | CENTRO | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | NOVO SANTO ANTÔNIO | NORTE | 1.8 | 1.8 | ITABAIANA | CENTRO | 1.4 | 1.4
[11 empty] | 1% |  | Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5: No ramal de ligação |  |  |  | PALMEIRANTE | NORTE | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | NOVO SÃO JOAQUIM | LESTE | 1.5 | 1.5 | ITAPORANGA | OESTE | 1.3 | 1.3
[11 empty] | A queda de tensão é composta pela parcela de 3% da Rede BT mais 1% referente a queda de tensão do ramal do consumidor totalizando 4%. | [13 empty] | PALMEIRAS DO TOCANTINS | NORTE | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | PARANAÍTA | NORTE | 1.4 | 1.4 | ITAPOROROCA | LESTE | 1.5 | 1.5 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | PALMEIRÓPOLIS | SUL | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | PARANATINGA | CENTRO | 1.5 | 1.5 | ITATUBA | CENTRO | 1.8 | 1.8 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | PARAÍSO DO TOCANTINS | CENTRO | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | PEDRA PRETA | SUL | 1.3 | 1.3 | JACARAÚ | LESTE | 1.4 | 1.4 | bar: Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 1 a 5 to Quantidade de lotes por Circuitos/Transformador 11 a 15
[25 empty] | PARANÃ | SUL | 1.8 | 1.8 | [12 empty] | PEIXOTO DE AZEVEDO | NORTE | 1.6 | 1.6 | JERICÓ | OESTE | 1.6 | 1.6
[25 empty] | PAU D'ARCO | NORTE | 1.9 | 1.9 | [12 empty] | PLANALTO DA SERRA | CENTRO | 1.6 | 1.6 | JOÃO PESSOA | LESTE | 1.5 | 1.5
[25 empty] | PEDRO AFONSO | NORTE | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | POCONÉ | CENTRO | 1.4 | 1.4 | JOCA CLAUDINO | OESTE | 1.5 | 1.5
[25 empty] | PEIXE | SUL | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | PONTAL DO ARAGUAIA | LESTE | 1.4 | 1.4 | JUAREZ TÁVORA | CENTRO | 1.3 | 1.3
[25 empty] | PEQUIZEIRO | NORTE | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | PONTE BRANCA | SUL | 1.4 | 1.4 | JUAZEIRINHO | CENTRO | 1.3 | 1.3
[25 empty] | PINDORAMA | CENTRO | 1.8 | 1.8 | [12 empty] | PONTES E LACERDA | OESTE | 1.5 | 1.5 | JUNCO DO SERIDÓ | OESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | PIRAQUÊ | NORTE | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | PORTO ALEGRE DO NORTE | NORTE | 1.5 | 1.5 | JURIPIRANGA | LESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | PIUM | CENTRO | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | PORTO DOS GAÚCHOS | NORTE | 1.7 | 1.7 | JURU | OESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | PONTE ALTA DO BOM JESUS | SUL | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | PORTO ESPERIDIÃO | OESTE | 1.3 | 1.3 | LAGOA | OESTE | 1.5 | 1.5
[25 empty] | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CENTRO | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | PORTO ESTRELA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | LAGOA DE DENTRO | LESTE | 1.3 | 1.3
[25 empty] | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUL | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | POXORÉU | SUL | 1.6 | 1.6 | LAGOA SECA | CENTRO | 1.6 | 1.6
[25 empty] | PORTO NACIONAL | CENTRO | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | PRIMAVERA DO LESTE | SUL | 1.5 | 1.5 | LASTRO | OESTE | 1.6 | 1.6
[25 empty] | PRAIA NORTE | NORTE | 1.8 | 1.8 | [12 empty] | QUERÊNCIA | LESTE | 2 | 2 | LIVRAMENTO | SUL | 1.2 | 1.2
[25 empty] | PRESIDENTE KENNEDY | NORTE | 1.4 | 1.4 | [12 empty] | RESERVA DO CABAÇAL | OESTE | 1.7 | 1.7 | LOGRADOURO | LESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | PUGMIL | CENTRO | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | RIBEIRÃO CASCALHEIRA | NORTE | 2.4 | 2.4 | LUCENA | LESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | RECURSOLÂNDIA | NORTE | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | RIBEIRÃOZINHO | SUL | 1.5 | 1.5 | MÃE D'ÁGUA | OESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | RIACHINHO | NORTE | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | RIO BRANCO | OESTE | 1.5 | 1.5 | MALTA | OESTE | 1.3 | 1.3
[25 empty] | RIO DA CONCEIÇÃO | SUL | 1.4 | 1.4 | [12 empty] | RONDOLÂNDIA | NORTE | 1.8 | 1.8 | MAMANGUAPE | LESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | RIO DA CONCEIÇÃO | SUL | 1.8 | 1.8 | [12 empty] | RONDONÓPOLIS | SUL | 1.4 | 1.4 | MANAÍRA | OESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | RIO SONO | CENTRO | 1.9 | 1.9 | [12 empty] | ROSÁRIO OESTE | CENTRO | 1.6 | 1.6 | MARCAÇÃO | LESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | SAMPAIO | NORTE | 1.3 | 1.3 | [12 empty] | SALTO DO CÉU | OESTE | 1.5 | 1.5 | MARI | LESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | SANDOLÂNDIA | SUL | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | SANTA CARMEM | NORTE | 1.7 | 1.7 | MARIZÓPOLIS | OESTE | 1.5 | 1.5
[25 empty] | SANTA CECILIA | SUL | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | SANTA CRUZ DO XINGU | NORTE | 1.6 | 1.6 | MASSARANDUBA | CENTRO | 1.5 | 1.5
[25 empty] | SANTA MARIA | NORTE | 1.9 | 1.9 | [12 empty] | SANTA RITA DO TRIVELATO | CENTRO | 1.5 | 1.5 | MATARACA | LESTE | 1.3 | 1.3
[25 empty] | SANTA RITA | CENTRO | 2 | 2 | [12 empty] | SANTA TEREZINHA | NORTE | 1.6 | 1.6 | MATINHAS | CENTRO | 1.3 | 1.3
[25 empty] | SANTA ROSA DO TOCANTINS | CENTRO | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | SANTO AFONSO | CENTRO | 1.5 | 1.5 | MATO GROSSO | OESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | SANTA TEREZA | CENTRO | 1.8 | 1.8 | [12 empty] | SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER | CENTRO | 1.4 | 1.4 | MATURÉIA | OESTE | 1.5 | 1.5
[25 empty] | SANTA TEREZINHA | NORTE | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | SANTO ANTÔNIO DO LESTE | LESTE | 1.5 | 1.5 | MOGEIRO | CENTRO | 1.3 | 1.3
[25 empty] | SÃO BENTO | NORTE | 2 | 2 | [12 empty] | SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | NORTE | 1.9 | 1.9 | MONTADAS | CENTRO | 1.4 | 1.4
[25 empty] | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | CENTRO | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | SÃO JOSÉ DO POVO | SUL | 1.5 | 1.5 | MONTE HOREBE | OESTE | 1.6 | 1.6
[25 empty] | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | NORTE | 1.9 | 1.9 | [12 empty] | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | CENTRO | 1.4 | 1.4 | MONTEIRO | SUL | 1.4 | 1.4
[25 empty] | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | SUL | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | SÃO JOSÉ DO XINGU | NORTE | 2.4 | 2.4 | MULUNGU | LESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | NORTE | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | OESTE | 1.4 | 1.4 | NATUBA | SUL | 1.6 | 1.6
[25 empty] | SÃO VALÉRIO | SUL | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | SÃO PEDRO DA CIPA | SUL | 1.4 | 1.4 | NAZAREZINHO | OESTE | 1.6 | 1.6
[25 empty] | SILVANÓPOLIS | CENTRO | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | SAPEZAL | OESTE | 1.6 | 1.6 | NOVA FLORESTA | CENTRO | 1.3 | 1.3
[25 empty] | SITIO NOVO | NORTE | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | SERRA NOVA DOURADA | NORTE | 1.7 | 1.7 | NOVA OLINDA | OESTE | 1.3 | 1.3
[25 empty] | SUCUPIRA | SUL | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | SINOP | NORTE | 1.6 | 1.6 | NOVA PALMEIRA | CENTRO | 1.5 | 1.5
[25 empty] | SUMAUMA | NORTE | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | SORRISO | CENTRO | 1.7 | 1.7 | OLHO D'ÁGUA | OESTE | 1.6 | 1.6
[25 empty] | TAGUATINGA | SUL | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | TABAPORÃ | NORTE | 1.8 | 1.8 | OLIVEDOS | CENTRO | 1.3 | 1.3
[25 empty] | TAIPAS | SUL | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | TANGARÁ DA SERRA | CENTRO | 1.4 | 1.4 | OROBÓ | CENTRO | 1.2 | 1.2
[25 empty] | TALISMÃ | SUL | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | TAPURAH | CENTRO | 1.4 | 1.4 | OURO VELHO | SUL | 1.3 | 1.3
[25 empty] | TOCANTÍNIA | CENTRO | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | TERRA NOVA DO NORTE | NORTE | 1.4 | 1.4 | PARARI | SUL | 1.3 | 1.3
[25 empty] | TOCANTINÓPOLIS | NORTE | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | TESOURO | SUL | 1.4 | 1.4 | PASSAGEM | OESTE | 1.3 | 1.3
[25 empty] | TUPIRAMA | NORTE | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | TORIXORÉU | LESTE | 1.3 | 1.3 | PATOS | OESTE | 1.7 | 1.7
[25 empty] | TUPIRATINS | NORTE | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | UNIÃO DO SUL | NORTE | 1.8 | 1.8 | PAULISTA | OESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | WANDERLÂNDIA | NORTE | 1.8 | 1.8 | [12 empty] | VALE DE SÃO DOMINGOS | OESTE | 1.4 | 1.4 | PEDRA BRANCA | OESTE | 1.4 | 1.4
[25 empty] | XAMBIOÁ | NORTE | 1.6 | 1.6 | [12 empty] | VÁRZEA GRANDE | CENTRO | 1.4 | 1.4 | PEDRA LAVRADA | CENTRO | 1.4 | 1.4
[41 empty] | VERA | NORTE | 1.6 | 1.6 | PEDRAS DE FOGO | LESTE | 1.8 | 1.8
[41 empty] | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | OESTE | 1.6 | 1.6 | PEDRO RÉGIS | LESTE | 1.4 | 1.4
[41 empty] | VILA RICA | NORTE | 1.6 | 1.6 | PIANCÓ | OESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | PICUÍ | CENTRO | 1.4 | 1.4
[45 empty] | PILAR | LESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | PILÕES | LESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | PILÕEZINHOS | LESTE | 1.5 | 1.5
[45 empty] | PIRPIRITUBA | LESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | PITIMBU | LESTE | 1.5 | 1.5
[45 empty] | POCINHOS | CENTRO | 1.4 | 1.4
[45 empty] | POÇO DANTAS | OESTE | 1.7 | 1.7
[45 empty] | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | OESTE | 1.5 | 1.5
[45 empty] | POMBAL | OESTE | 1.5 | 1.5
[45 empty] | PRATA | SUL | 1.4 | 1.4
[45 empty] | PRINCESA ISABEL | OESTE | 1.3 | 1.3
[45 empty] | PUXINANÃ | CENTRO | 1.4 | 1.4
[45 empty] | QUEIMADAS | CENTRO | 1.4 | 1.4
[45 empty] | QUIXABA | OESTE | 1.3 | 1.3
[45 empty] | REMÍGIO | LESTE | 1.3 | 1.3
[45 empty] | RIACHÃO | CENTRO | 1.4 | 1.4
[45 empty] | RIACHÃO DO BACAMARTE | CENTRO | 1.6 | 1.6
[45 empty] | RIACHÃO DO POÇO | LESTE | 1.7 | 1.7
[45 empty] | RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | SUL | 1.4 | 1.4
[45 empty] | RIACHO DOS CAVALOS | OESTE | 1.6 | 1.6
[45 empty] | RIO TINTO | LESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SALGADINHO | CENTRO | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SALGADO DE SÃO FÉLIX | CENTRO | 1.3 | 1.3
[45 empty] | SANTA CECÍLIA | CENTRO | 1.6 | 1.6
[45 empty] | SANTA CRUZ | OESTE | 1.5 | 1.5
[45 empty] | SANTA HELENA | OESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SANTA INÊS | OESTE | 1.3 | 1.3
[45 empty] | SANTA LUZIA | OESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SANTA RITA | LESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SANTA TERESINHA | OESTE | 1.5 | 1.5
[45 empty] | SANTANA DE MANGUEIRA | OESTE | 1.3 | 1.3
[45 empty] | SANTANA DOS GARROTES | OESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SANTO ANDRÉ | SUL | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SÃO BENTINHO | OESTE | 0.8 | 0.8
[45 empty] | SÃO BENTO | OESTE | 1.6 | 1.6
[45 empty] | SÃO DOMINGOS | OESTE | 2.5 | 2.5
[45 empty] | SÃO DOMINGOS DO CARIRI | SUL | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SÃO FRANCISCO | OESTE | 1.3 | 1.3
[45 empty] | SÃO JOÃO DO CARIRI | SUL | 1.3 | 1.3
[45 empty] | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | OESTE | 1.8 | 1.8
[45 empty] | SÃO JOÃO DO TIGRE | SUL | 1.5 | 1.5
[45 empty] | SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | OESTE | 1.5 | 1.5
[45 empty] | SÃO JOSÉ DE CAIANA | OESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | OESTE | 1.5 | 1.5
[45 empty] | SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | OESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SÃO JOSÉ DE PRINCESA | OESTE | 1.2 | 1.2
[45 empty] | SÃO JOSÉ DO BONFIM | OESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | OESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SÃO JOSÉ DO SABUGI | OESTE | 1.5 | 1.5
[45 empty] | SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | SUL | 1.3 | 1.3
[45 empty] | SÃO JOSÉ DOS RAMOS | LESTE | 1.3 | 1.3
[45 empty] | SÃO MAMEDE | OESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SÃO MIGUEL DE TAIPU | LESTE | 1.6 | 1.6
[45 empty] | SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | CENTRO | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | SUL | 1.2 | 1.2
[45 empty] | SÃO VICENTE DO SERIDÓ | CENTRO | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SAPÉ | LESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SERRA BRANCA | SUL | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SERRA DA RAIZ | LESTE | 1.3 | 1.3
[45 empty] | SERRA GRANDE | OESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SERRA REDONDA | CENTRO | 1.3 | 1.3
[45 empty] | SERRARIA | LESTE | 1.2 | 1.2
[45 empty] | SERTÃOZINHO | LESTE | 1.5 | 1.5
[45 empty] | SOBRADO | LESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SOLÂNEA | LESTE | 1.3 | 1.3
[45 empty] | SOLEDADE | CENTRO | 1.3 | 1.3
[45 empty] | SOSSÊGO | CENTRO | 1.4 | 1.4
[45 empty] | SOUSA | OESTE | 1.7 | 1.7
[45 empty] | SUMÉ | SUL | 1.3 | 1.3
[45 empty] | TACIMA | LESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | TAPEROÁ | CENTRO | 1.4 | 1.4
[45 empty] | TAVARES | OESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | TEIXEIRA | OESTE | 1.3 | 1.3
[45 empty] | TENÓRIO | CENTRO | 1.5 | 1.5
[45 empty] | TRIUNFO | OESTE | 1.6 | 1.6
[45 empty] | UIRAÚNA | OESTE | 1.4 | 1.4
[45 empty] | UMBUZEIRO | SUL | 1.3 | 1.3
[45 empty] | VÁRZEA | OESTE | 1.3 | 1.3
[45 empty] | VIEIRÓPOLIS | OESTE | 1.5 | 1.5
[45 empty] | VISTA SERRANA | OESTE | 1.5 | 1.5
[45 empty] | ZABELÊ | SUL | 1.4 | 1.4